รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ:
1. stable Performance: วงจรบอร์ดผลิตภัณฑ์ใช้คุณภาพดีอิเล็กทรอนิกส์ส่วนประกอบอายุการใช้งานและอื่นๆที่เชื่อถือได้ประสิทธิภาพ
2.ติดตั้งง่าย: 35 มม.คู่มือการติดตั้ง,ติดตั้งได้ง่าย
3. ใช้งานง่าย: การกู้คืนอัตโนมัติแรงดันไฟฟ้าและภายใต้แรงดันไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันสอดคล้องกับ modular มาตรฐานการออกแบบและใช้และบำรุงรักษามากๆ.
4.ไฟสัญญาณ: สีเขียวแสดงสถานะเมื่อกำลังไฟปกติ supply. ไฟแสดงสถานะสีแดงจอแสดงผลเมื่อ power over แรงดันไฟฟ้าหรือภายใต้แรงดันไฟฟ้า
5. clear อ่าน: Super clear จอแสดงผล LED และ ultra-มุมมองกว้าง, แรงดันไฟฟ้าอ่านสามารถมองเห็นได้ๆ.
6. ฟังก์ชั่น: เมื่อแรงดันไฟฟ้าเกินจำกัดช่วงผลิตภัณฑ์, โดยอัตโนมัติตัดเพื่อปกป้องอย่างปลอดภัยไฟฟ้าอุปกรณ์และคน The อุปกรณ์ re-supply เมื่อ power กลับมาปกติ

คำอธิบาย:
1. SINOTIMER SVP อัตโนมัติป้องกันแรงดันไฟฟ้าอุปกรณ์เหมาะสำหรับ single-phase AC แรงดันไฟฟ้า 230 V, 50/60Hz,ทำงาน current 63A และด้านล่างให้คะแนนหรือโหลดเมื่อ power สถานการณ์ไม่เสถียร,it's ฟังก์ชั่นโดยอัตโนมัติเปิดใช้งาน
2. ส่วนใหญ่ใช้การป้องกันแรงดันไฟฟ้า, ภายใต้แรงดันไฟฟ้าหรือ over-current ในการกระจายสายที่อยู่อาศัยในครัวเรือนกล่องหรือป้องกันเดียวเฟสอุปกรณ์
3. หลักของคุณลักษณะ overvoltage หรือ undervoltage ใน line,overcurrent สภาพสินค้า, ผลิตภัณฑ์สามารถตัดแหล่งจ่ายไฟทันทีปกป้องไฟฟ้าอุปกรณ์จากความเสียหาย; เมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับมาปกติ,protector โดยอัตโนมัติเปิดแหล่งจ่ายไฟปกติ.

ข้อมูลจำเพาะ:
ยี่ห้อ: SINOTIMER
ชื่อ: Undervoltage/Overvoltage Protector
รุ่น: SVP-916
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า AC: 230 V AC 50Hz/60Hz
ผ่าน Max Current: 40A,63A (อุปกรณ์เสริม)
แรงดันไฟฟ้ามูลค่าช่วง: 221V ~ 300 ~ OFF (ค่าเริ่มต้น: 280 V)
Over-voltage Recovery ช่วงแรงดันไฟฟ้า: 220 V ~ 299 V (ค่าเริ่มต้น: 250 V)
ป้องกันแรงดันไฟฟ้า Action เวลา: 0.1 s ~ 10 s (ค่าเริ่มต้น: 0.1 s)
ภายใต้แรงดันไฟฟ้ามูลค่าช่วง: 150V ~ 219V ~ OFF (ค่าเริ่มต้น: 160 V)
Under-voltage Recovery ช่วงแรงดันไฟฟ้า: 151 V ~ 220 V (ค่าเริ่มต้น: 180 V)
ภายใต้แรงดันไฟฟ้า Action เวลา: 0.1 s ~ 10 s (ค่าเริ่มต้น: 0.1 s)
Over-current มูลค่าช่วง: 1A ~ 40A (ค่าเริ่มต้น: 40A), 1A ~ 63A (ค่าเริ่มต้น: 63A)
Over-current Action ช่วง: 0.1 ~ 512 s (ค่าเริ่มต้น: 5.0 s)
การกู้คืน: 2 s ~ 120 s (ค่าเริ่มต้น: 60 s)
Delay หลังจากเปิด: 2 s ~ 10 s (ค่าเริ่มต้น: 2 s)
แรงดันไฟฟ้า: ใช่
ภายใต้แรงดันไฟฟ้า: ใช่
แรงดันไฟฟ้ามูลค่าปรับได้: ใช่
แรงดันไฟฟ้า Recovery Value ปรับได้: ใช่
ภายใต้แรงดันไฟฟ้ามูลค่าปรับได้: ใช่
Under-voltage Recovery มูลค่าปรับได้: ใช่
ความผิดพลาด Recovery เวลาหน่วงเวลาปรับได้: ใช่
Delay Time หลังจากปรับ: ใช่
แรงดันไฟฟ้า (วัด): ใช่
Current (Current วัด): ใช่
Over-current มูลค่าปรับได้: ใช่
การกู้คืนอัตโนมัติ: ใช่
ติดตั้ง: 35 มม.Din Rail
ขนาด: 58x36x65 มม./2.28x1.42x2.56in
สี: สีขาว

แพคเกจข้อมูล:
แพคเกจขนาด: 78x56x85 มม./3.07x2.2x3.35in
น้ำหนักแพคเกจ:
40A: 177g/6.195 oz
63A: 192g/6.72 oz
แพคเกจทั่วไป

แพคเกจรวม:
1 x ป้องกันแรงดันไฟฟ้า